Spis treści

Opis techniczny    ....................................................................................................................- str.  3 - 6

Obliczenia techniczne ..............................................................................................................- str. 7 -8

Wykaz rysunków .........................................................................................................................- str. 9

Rysunki ..............................................................................................................................- str. 10 -15

Zestawienie materiałów – rozdzielni ................................................................................- str. 16 – 21

Załączniki ..................................................................................................................................- str. 22

- Oświadczenie  ..............................................................................................- str. 23

- Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych  .......................................- str. 24 - 25

- Zaświadczenie o przynależności do POIIB   .........................................- str. 26 - 27

Wydruk obliczeń natężenia oświetlenia ........................................................................................- str. 28

OPIS  TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnętrznej  instalacji elektrycznej budynku  kotłowni  w miejscowości Rychnowy – działka nr 77/3, Gmina Człuchów.

2. Podstawa opracowania.

Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- projektu architektoniczno - budowlanego budynku

- obowiązujących przepisów PBUE i norm PNE

3. Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem:

- zasilanie elektroenergetyczne

- wyłącznik p.poż.

- rozdzielnię RK

- instalację gniazd i oświetleniową

- ochronę  przeciwprzepięciową

- ochronę  odgromową

- ochronę od porażeń

4. Opis techniczny.

  - Zasilanie elektroenergetyczne.

## Zasilanie elektroenergetyczne nie podlega niniejszemu opracowaniu – odbywać się będzie z proj. rozdzielni głównej RS zabudowanej w budynku hali widowiskowo-sportowej  (wg. odrębnego opracowania)  - wewnętrzną linią kablową  zalicznikową  YKY  5x35mm2 (w budynku w rurce instalacyjnej RL  p/t).

4.2  Wyłącznik główny.

Jako wyłącznik główny – odcinający zasilanie kotłowni ,  spełniający jednocześnie rolę wył. p.poż. zastosowano rozłącznik izolacyjny 4P DPX 160A  z wyzwalaczem WW 361 230V zabudowanym w rozdzielni RK.  Sterowanie wyzwalacza odbywać się będzie poprzez przyciski „p.poż” (natynkowe o IP 55 – kol. czerwonego z „młotkami” do rozbicia szyby – typu 13183  firmy ABB) - rozmieszczenie przycisków pokazano na załączonym rysunku E2.

4.3 Rozdzielnię RK

Rozdzielnię RK wykonać w obudowie  XL3-800   (IP 55)  firmy LEGRAND.

Rysunek   E1  przedstawia  schemat  ideowy  rozdzielni -  układ połączeń urządzeń zasilających i odpływowych.

Całość prac wykonać zgodnie z  PBUE .

  - Instalacja gniazd.

Instalację gniazd 1-fazowych wykonać przewodami YDY 3x2,5mm2  750V według załączonego  rys.  E2.  We wszystkich pomieszczeniach zastosować gniazda wtyczkowe z kołkami ochronnymi. W  pomieszczeniach zastosować osprzęt hermetycznie szczelny. Gniazda montować w w/w pomieszczeniach na wysokości 1,4m

Instalację gniazd 3-fazowych wykonać przewodem YDY  5x4mm2 i zakończyć gniazdem  pięciostykowym  (3P+Z+N) z wyłącznikiem w obudowie z tworzywa sztucznego typu 75252-7 firmy PCE Sp. z o.o lub danym urządzeniem  - zasilanie i  podłączenie wykonać zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

4.4 .1  Instalacja oświetlenia podstawowego.

Instalację oświetleniową 230V wykonać przewodem YDY 3/4x1.5mm2  750V.  Ilość żył podano na schemacie ideowym rys E1.

Łączniki instalować na wysokości 1,4m od podłogi.

Dla zapewnienia niezawodności oświetlenia instalację oświetleniową podzielono na  obwody - ilość opraw, typ   i ich rozmieszczenie przedstawiono na załączonym  rysunku  E3.

4.4.2    Instalacja oświetlenia awaryjnego  (ewakuacyjnego).

Do oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)  zastosowano oprawy MONITOR  z piktogramem oraz moduły awaryjne AW.   Oprawy te świecą  po zaniku napięcia przez czas dwóch  godzin (podtrzymanie akumulatorem wewnętrznym).  Sterowanie oświetleniem ewakuacyjnym należy wykonać z poszczególnych rozdzielni.  Oprawy  te powinny być tak rozmieszczone aby oświetlenie ewakuacyjne umożliwiło łatwe i pewne wyjście z budynku w czasie zaniku oświetlenia podstawowego. Należy zwrócić uwagę aby w żadnym punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx.

Rozmieszczenie opraw oświetlenia ewakuacyjnego  pokazano na rys. E3.

4.5 Ochrona  przeciwprzepięciowa.

W rozdzielni zastosować  ochronniki firmy LEGRAND

4.6.  Ochrona odgromowa.

Instalacja  odgromowa powinna być zgodna z wymaganiami  PN-86/E-05003 i PN-IEC 61224-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych”.

Część nadziemną instalacji odgromowej wykonać drutem stalowym ocynkowanym DFeZn =8mm. Przewody odprowadzające należy układać na zewnętrznej ścianie budynku na wspornikach w odległości co najmniej 2cm od ściany przy zachowaniu odstępów między wspornikami nie większych niż 1.5m, mocowane za pomocą śrub naciągowych

Przewody uziomowe oraz podziemną część instalacji odgromowej wykonać taśmą stalową ocynkowaną FeZn 30x4mm. Część nadziemną przewodów uziemiających układanych  na zewnętrznej powierzchni  budynku należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokości 1.5m nad ziemią i do głębokości 20cm w ziemi. Odległość uziomu piorunochronnego nie powinna być mniejsza niż 1m lub odległości określonej w PN-86/E-05003/01. Natomiast odległość przewodów uziemiających a od wejść do budynku nie może być mniejsza niż 2m. W przeciwnym wypadku zastosować ochrony izolacyjne. Złącza kontrolne na przewodach odprowadzających instalować na wysokości ok. 1.5m od fundamentów. Metalowe części znajdujące się w pobliżu uziomu należy z nim połączyć. Instalację piorunochronną należy połączyć z główną szyną wyrównawczą (GSW).

Instalację wykonać zgodnie z rysunkiem E4.

5. Ochrona od porażeń.

W instalacji odbiorcy obowiązującym systemem ochrony od porażeń będzie szybkie wyłączenie w układzie TN-S z zastosowaniem wyłączników przeciwporażeniowych.

Zastosować przewody ochronne o barwie żółto-zielonej.

Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe. Przewody ochronne instalacji muszą spełniać warunki normy  z PN-IEC 60364-5-54:1999.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji dokonać pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony od porażeń, izolacji przewodów, ciągłości przewodu PE i rezystancji uziemienia ochronnego, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.

6. Uwagi końcowe.

  Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 w budynku  zastosować ochronę przeciwprzepięciową.

  Przewody układać p/t

  Ostateczne zabezpieczenia i podłączenia urządzeń technologicznych (sterowanie pracą kotłów)  wykonać w oparciu o dokumentację techniczno-ruchową (DTR) dostarczoną przez producenta. Montaż automatyki w rozdzielniach wraz z oprzewodowaniem  poszczególnych urządzeń wykonawczych powierzyć firmie specjalistycznej.

Projektant:

mgr inż. Adam Linda

upr. bud. nr  70/Gd/2002

Sprawdzający:

inż. Zenon Trąbała

upr. bud. nr  NB-7210/253/79

OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobór zabezpieczenia głównego

Pz=25kWkj=0.88Pm=kj⋅PzPm=0.88⋅25=22kWcosΦ=0.93Is=Pm3⋅400⋅cosΦIs=220003⋅400⋅0.93Is≃32A

Ze względu na selektywność zabezpieczeń dobiera się jako zabezpieczenie główne rozdzielni RK  wkładki WTN 00/gF 63A zabudowane w rozłączniku bezpiecznikowym  SPX00  w rozdzielni RS.

2. Dobór przewodów.

Obwody 3-fazowe			 - YDY 5x4mm2		 Idd= 33A

Obwody gniazd wtyczkowych 	- YDY 3x2.5mm2		- Idd=24A

Obwody oświetleniowe	 	- YDY 3/4x1.5mm2		- Idd=17A

3. Obliczenie rezystancji uziemienia.

Ruziemienia≤UbIDn

gdzie:

In-znamionowy prąd wyzwalający (prąd zadziałania urządzenia ochronnego)

Ruziemienia≤250.030

Ruziemienia≤833.3Ω

Zaleca się wykonanie uziemienia o wartości nie większej niż 10 .

Projektant:

mgr inż. Adam Linda

upr. bud. nr  70/Gd/2002

Sprawdzający:

inż. Zenon Trąbała

upr. bud. nr  NB-7210/253/79