OPIS TECHNICZY

Dot.:  Budowy  przyłącza wodociągowego na terenie miejscowości Sieroczyn gm. Człuchów dz. nr 311/1, 311/2.

- Podstawa opracowania

  - zlecenie inwestora

  - podkłady geodezyjne,

  - wytyczne i instrukcje montażu użytych materiałów wydane

przez ich producentów.

#### 3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa przyłącza  wodociągowego mająca na celu zasilenie w wodę działki znajdujące się wzdłuż projektowanego przyłącza. Przyłącze projektuje się na działce                 nr 311/1,311/2 w miejscowości Sieroczyn gm. Człuchów.

- Długość projektowanej sieci wodociągowej

Długość projektowanego przyłącza wodociągowego:

PE 100 PN 10, SDR – 17 śr. 90x5,4mm  - 98,0 m.

## 5. Charakterystyka przyłącza

Budowę sieci wodociągowej zaprojektowano z rur tworzywowych termozgrzewalnych z polietylenu ( PE ) łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Przyłącze wodociągowe  należy wykonać z rur PE 100 na ciśnienie PN 10, SDR – 17 o średnicy   90 x 5,4 mm. Ta technologia łączenia rur pozwala na rezygnację z budowy bloków oporowych na  zmianach kierunku trasy projektowanego wodociągu. Należy zwrócić szczególna uwagę, aby nie przekroczyć minimalnego promienia wygięcia rur wynoszącego 50 DN.

Przewody ułożyć na podsypce piaskowej i wykonać obsypkę z piasku dowiezionego lub gruntu rodzimego oddzielając od niego części stałe.

Włączenie do istniejącej sieci poprzez trójnik. Za trójnikiem zamontować zasuwę odcinającą i dalej poprowadzić przewód przyłącza. Skrzynkę do zasuwy ustawić na betonowych klockach i oznaczyć tabliczką.

Projektowane przyłącze zakończyć zaślepką.

#### 6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywać sposobem mechanicznym i ręcznym w zależności od możliwości dojazdu sprzętem.

Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu w odległości co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu.

Zaleca się nachylenie skarp 1:0,6. Przy wykonywaniu wykopu gruntowego należy uwzględnić 10 cm więcej na wykonanie podsypki.

Na czas budowy wykopy zabezpieczyć przed zalaniem wodą opadową oraz oznaczyć barierkami lub taśmą ostrzegawczą.

7. Montaż przewodu

Przewody układać przy temperaturze otoczenia + 5˚ C. Montażu rur dokonać zgodnie z instrukcją projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PE.

Przy układaniu rur należy zwrócić uwagę aby podsypka o gr. 10cm była wyrównana zgodnie ze spadkiem rurociągu.

Obsypanie  rur z boków winno być piaskiem sypkim i zagęszczone warstwami. Pierwsza warstwa aż do osi rury musi być zagęszczona i wykonywana ostrożnie, aby nie nastąpiło uniesienie się rury. Zasypka przewodów musi być zagęszczona do 90 % wartości Proctora. Na warstwie zasypki ułożyć metalizowaną taśmę ostrzegawczą  koloru niebieskiego.

8.  Próba i dezynfekcja przyłącza wodociągowego

Próbę ciśnienia przewodów należy przeprowadzić dla ciśnienia 10 kG/cm2 wg PN-70/B-10715 „Szczelność rurociągów. Wymagania i badania przy odbiorze”. Po pozytywnie zakończonej próbie należy sieć przepłukać i poddać dezynfekcji. Przed oddaniem przyłącza do eksploatacji należy wykonać badanie bakteriologiczne wody. Pozytywne wyniki badań bakteriologicznych umożliwiają ostateczne przekazanie przyłącza do eksploatacji.

9. Uwagi końcowe

- Trasa przyłącza powinna być geodezyjnie wytyczona przed rozpoczęciem robót a przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację powykonawczą trasy i rzędnych posadowienia rur i armatury.

- Roboty przeprowadzić zgodnie z projektem.

- Przed przystąpieniem do robót zawiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego, zgodnie z treścią uzgodnień branżowych.

- Ułożone przewody należy zinwentaryzować przez służby geodezyjne i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przy U.G. Człuchów ul. Plantowa nr 28;

- Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktować jako czynne, powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych użytkowników, uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji.

- po zakończeniu robót doprowadzić teren do stanu początkowego z warstwą urodzajną na powierzchni;

- Wykopy zabezpieczyć przed osobami postronnymi i oznaczyć odpowiednio tablicami  ostrzegawczymi;

- W czasie budowy przestrzegać przepisów bhp w zakresie transportu, składowania materiałów, 	zabezpieczenia wykopów, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.